附件二：                 一、技术、服务及商务要求

- 情况介绍：

为了保证手术室及供应室净化空调系统设备的正常运行，各项监测指标达到相关要求，特邀请符合要求的供应商参加磋商。

- 服务要求：

1、维保范围：

1.1、层流手术室及相关辅助用房净化系统，包括百级手术室一间、千级手术室一间、万级手术室一间及十万级洁净走廊（总面积约200㎡）；

1.2、供应室净化系统，包括去污区、打包区、一次性物品存放区、无菌物品存放区（十万级，总面积约400㎡）；

2、维保主要内容：

2.1、手术室及供应室净化空调冷热源机组维护保养；

2.2、手术室及供应室净化型循环机组、净化型新风机组的维护保养；

2.3、手术室及供应室送风系统维护保养；

2.4、手术室水系统管路系统维护保养；

2.5、供应室氟系统管路维护保养；

2.6、手术室及供应室控制柜及电路系统维护保养；

2.9、手术室及供应室维护中过滤器、配件按要求更换；

2.10、此服务为全包，即维护、保养、维修、更换过滤器和配件等全部由供应商负责，医院不再支付任何费用，但设备设施的改造则不在此服务范围内；

2.11、供应商负责每年度对层流空调进行检测，并出具检测报告（具有法定检测资质的机构出具的CMA检测报告）。

2.12、如果医院日常细菌培养检测和年度第三方检测公司检测不合格，由供应商负责整改，直到检测合格，所有费用由供应商承担，若连续整改两次均不合格或时间超过一个月，则医院有权单方面终止合同，由此造成的所有损失与责任，由供应商自行承担。

3、维护频率要求：

| 序号 | 维护保养项目 | 维护保养内容 | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常巡查 | 检查设备运行壮态 | 每月 | / |
| 2 | 冷热源机组 | 检查维护保养 | 每月 | / |
| 3 | 新风机组 | 检查维护保养 | 每月 | 清洗初效过滤器 |
| 4 | 循环机组 | 检查维护保养 | 每月 | 清洗初效过滤器 |
| 5 | 控制系统 | 检查维护保养 | 每月 | / |
| 6 | 控制面板、中央控制器 | 检查保养 | 每月 | / |
| 7 | 洁净区域的温湿度、等级压差、送回风口风速、尘埃粒子数、房间照度、室内噪声 | 自检并出具报告 | 每三月一次 | 每次检测需通知相关科室，且每次检测报告需交医院备案 |
| 8 | 配件更换 | 全包、所有配件更换全部由供应商承担（如果设备设施改造则不在范围内） |  |  |
| 9 | 初效过滤器 | 清洁 | 每月 | 每三月更换一次（若损坏失效则立即更换） |
| 10 | 中效过滤器 | 检查 | 每月 | 每六月更换一次（若损坏失效则立即更换）） |
| 11 | 亚高效过滤器 | 检查 | 每三月 | 每年更换一次（若损坏失效则立即更换） |
| 12 | 末端高效过滤器 | 检查 | 每三个月 | 每二年更换一次（若损坏失效则立即更换） |
| 13 | 排风过滤器 | 检查 | 每月 | 每六月更换一次（若损坏失效则立即更换） |
| 14 | 回风口过滤器 | 清洁 | 每周 | 若损坏失效则立即更换 |
| 15 | 加湿系统 | 检查 | 每三月 | 检查 |
| 16 | 风机盘管（供应室） | 检查电磁阀 | 每三月 | 检查 |
| 17 | 回风口吸尘 | 检查 | 每三月 | 维检查 |
| 18 | 保温材料 | 检查、维修 | 每三个月 | 弥补脱胶、破损 |
| 19 | 组合式空调箱内风机、电机、表冷器 | 例检 | 每三月 | 检查 |
| 20 | 送风管道 | 防漏检查 | 每六个月 | 检查 |
| 21 | 相关技术参数检测 | 洁净手术部 | 每年检测一次 | 具有法定检测资质的公机构进行 |

4、检测调试：

4.1、对手术室洁净度、温度、湿度、风速、等级压差等主要指标，维保公司每季度自检一次，并按规范进行维护和调试（此为维保公司内部检测）。

4.2、上级医疗主管部门对医院进行检查时，维保公司须安排技术人员到医院进行配合，保证检查顺利完成。

4.3、维保公司每年请第三方具有法定检测资质的公司（CMA检测资质）对手术部相关参数进行检测，并出具检测合格报告（由维保公司支付费用）。

5、管理服务：

维保公司对医院手术室的使用提供技术指导和技术支持，建立手术室运行、管理文件档案等。每次维保的所有工作记录应经甲乙双方代表签字确认。

6、维护质量要求

满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013，保证医院日常细菌培养检测和年度第三方检测公司检测合格，保证温度、湿度、压差等各项指标符合要求，确保净化设备系统正常工作运转。

7、关于耗材及配件其他要求（由供应商更换）：

1.初效过滤器每三月更换一次；（若损坏失效则立即更换）

2.中效过滤器每六月更换一次；（若损坏失效则立即更换）

3.亚高效过滤器每一年更换一次；（若损坏失效则立即更换）

4.高效过滤器每二年更换一次；（若损坏失效则立即更换）

5.回风滤器网每三月更换一次；（若损坏失效则立即更换）

6.排风滤网每六月更换一次；（若损坏失效则立即更换）

7.所有维修配件更换全部由供应商承担（如果设备设施改造则不在范围内）。

三、商务要求：

1、服务时间：三年，合同一年一签。

2、采购预算：6.0万/年（超过此预算为无效投标）

3、付款方式：当年度每服务六个月，完成合同约定事项后，支付合同总价的50%。

4、售后要求：维保期内出现故障，一般故障供应商需2小时内到达医院处理故障；出现紧急故障，30分钟内到现场处理故障；

- 评分办法

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（15%） | 15分 | 满足磋商文件要求且磋商价格最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价÷磋商报价)×15×100%。 |
| 2 | 商务、技术服务指标 （30%） | 30分 | 完全符合磋商文件中商务、技术服务要求没有负偏离得 30分，与要求有负偏离的，一项扣 1 分，扣完为止。 |
| 3 | 服 务 方 案 （5%） | 5分 | 服务方案包括但不限于项目实施方案、管理机构设置、安全作业保障、质量保证体系、档案管理制度等五个方面，具有一项得1分，共5分。 |
| 4 | 履 约 能 力 （30%） | 10分 | 1.拟投入本项目的检测设备，包含但不限于：尘埃粒子测定仪、温湿度计、风速仪、压差仪、噪声计，具有一项得2分，满分10分； （提供设备清单和购买发票复印件） |
|  |  | 10 分 | 1. 拟投入本项目的技术负责人具有高级机电工程师或高级机械工程师得 5 分，没有不得分； 2. 拟投入本项目的维护人员具有制冷设备维修操作证或中央空调维修维保培训结业证书得 5 分，没有不得分。 （提供证书复印件及身份证复印件） |
|  |  | 10分 | 提供三年内手术室净化系统维保业绩，每有一个得2分，本项最多得10分。 （提供合同复印件及第三方检测合格报告） |
| 5 | 主要更换耗材（过滤网）质量（13%） | 13 分 | 1、过滤网生产厂家具有 ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境认证体系认证、GB/T 28001职业健康管理体系认证，以上三项证书覆盖范围必须包括“空气过滤器”内容，否则不予认定，每具有一个认证证书得1 分，本项最多得 3 分； 2提供三年内任意年度的过滤网经国家空调设备质量监督检验中心检验合格的报告，检测报告内容须包含但不限于初效、中效、组合式、有隔板高效、无隔板高效滤网等五项，满足一项得2分，本项最多处10分。 （须提供生产厂家盖鲜章资料，否则不予认定） |
| 6 | 本地化服务（7%） | 7分 | 供应商在绵阳地区有维护技术人员得7分，人员必须为绵阳地区人员。(提供人员身份证件及社保证明，否则不予认定） |